IPE9 -MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA ELETTRICO ELETTRONICO

TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

SOLUZIONE

# PRIMA PARTE

## 1. Schema di collegamento degli avvolgimenti del motore trifase comprensivo del condensatore

Inserendo CO si ottiene una rotazione oraria del motore **oppure** inserendo CA una rotazione antioraria

|  |  |
| --- | --- |
| Collegamenti del condensatore ai morsetti del motore | U1  W2  W1  V2  V1  U2  N  L  Co  CA |
| Collegamenti del condensatore ai morsetti del motore | U1  W2  W1  V2  V1  U2  N  L  CA  CO |

## Valore del condensatore da installare

## 3. Dati tecnici presenti nella targhetta del motore



### Prot.IP 65

Il Codice IP, Marchio Internazionale Protezione, IEC standard 60529, classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici contro l'intrusione di particelle solide e l'accesso di liquidi.

La 1a cifra indica il livello di protezione che l'involucro fornisce contro l'accesso oggetti solidi estranei. (6 = Totalmente protetto contro la polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni)

La 2a cifra indica la protezione contro l'accesso di liquidi (5 = Protetto da getti d'acqua)

### Serv. S1

Servizio: i motori elettrici a seconda della loro progettazione e tipologia d'impiego possono essere utilizzati in determinati modi

**S1** Servizio continuo. Una volta partito, il motore lavora con un carico costante fino almeno al raggiungimento dell’equilibrio termico. Il motore può quindi funzionare per un tempo illimitato.

**S2** Servizio di durata limitata. Una volta partito, il motore lavora con un carico costante per un periodo limitato durante il quale non viene raggiunto l’equilibrio termico. Il motore verrà alimentato una seconda volta quando la sua temperatura sarà scesa al livello della temperatura ambiente (son state ripristinate le condizioni iniziali).

**S3** Servizio intermittente periodico. Sequenza di cicli di funzionamento uguali composti da un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo senza carico e **senza alimentazione elettrica.**

**S6** Servizio ininterrotto periodico. Sequenza di cicli di funzionamento uguali composti da un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo di funzionamento senza carico, durante il quale il motore continua a **rimanere alimentato**

### cosφ 0.88

Il fattore di potenza (*cosfi*) di un sistema elettrico a corrente alternata è il rapporto fra il modulo del vettore potenza attiva che alimenta un carico elettrico e il modulo del vettore potenza apparente che fluisce nel circuito, e coincide con il coseno dell'angolo di sfasamento compreso tra i vettori tensione e corrente.

### Is.cl. F

La classe di isolamento definisce la qualità e l’insieme di trattamenti **degli avvolgimenti** usati nella costruzione di un motore elettrico.

Per evitare dispersioni di corrente e cortocircuiti tra le fasi, l’avvolgimento di un motore elettrico viene impregnato di speciali resine. In base alla qualità della resina utilizzata, questa garantisce il corretto funzionamento di un motore elettrico fino al raggiungimento di una certa temperatura.

Maggiore è la classe di isolamento del motore, maggiore è la temperatura alla quale il motore elettrico potrà resistere.

Classe E = 120 °

Classe B = 130°

Classe F = 155°

Classe H = 180°

Classe C = 220°

### IE2 50Hz

la classe di rendimento (International Efficiency) (a 50Hz) descrive come un motore elettrico trasformi efficientemente l’energia elettrica in energia meccanica.

La Norma IEC 60034-30:2008 definisce le classi di rendimento per i motori trifase a bassa tensione nella gamma di potenza da 0,75 kW a 375 kW:

IE1 = Rendimento Standard;

IE2 = Rendimento Elevato;

IE3 = Rendimento Premium.

Il Regolamento CE 640/2009 prescrive che siano riportati i **rendimenti al 100%, al 75% e al 50% del carico nominale**. CEMEP ritiene sufficiente riportare sulla targa solo il rendimento al 100% del carico nominale ed elencare il rendimento al 75% e al 50% del carico nominale nella documentazione del prodotto.

Nel grafico seguente vengono confrontati i rendimenti minimi per potenze da 0.75kW a 375kW per le 3 classi di rendimento. Per esempio un motore da **1,5kW** se è in

in classe IE1 avrà η ≥ 77,2

**in classe IE2 avrà η ≥ 81,3**

in classe IE3 avrà η ≥ 84,2

Il motore esaminato presenta

η=82,8 se opera al 100% del carico nominale;

η=82,4 se opera al 75% del carico nominale;

η=80 (<ηmin!) se opera al 50% del carico nominale;

### Ex

ATEX (*ATmosphères EXplosibles*) è il nome che viene dato alla direttiva dell'Unione europea 2014/34/UE per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione; la direttiva si rivolge ai costruttori di attrezzature destinate all'impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di certificazione di questi prodotti;

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 3 | G (Gas) |  | nA | IIC | T4/T3 | Gc |
| Apparecchiature destinate all’utilizzo in superficie | Livello di protezione normale | Presenza di Vapori di gas: | Ex | Modo di protezione per GAS  Si applica alle apparecchiature *Non Scintillanti*  Sicuro nel normale funzionamento (nessun guasto), con l'applicazione semplificata di altri modi di protezione | Idrogeno  acetilene | Massima temperatura superficie motore  135°/200° | Sicurezza necessaria in operazioni normali |
| 3G  Presenza gas: poco probabile avvenga, se fosse, solo raramente o per brevi periodi | |
| 3 | D (Dust) | tc | IIIC | T135°/T200° | Dc |
| Livello di protezione normale | Presenza di polveri (infiammabili) | Protezione mediante custodie a tenuta di polvere | Polveri conduttive | Temperatura massima consentita della superficie | Protezione sufficiente in operazioni normali |
| 3D  Presenza polveri: poco probabile avvenga, se fosse, solo raramente o per brevi periodi | |

Esistono 3 **CATEGORIE** per gli apparecchi di superficie (gruppo II), in funzione del livello di protezione (zona di utilizzo) G (Gas) oppure D (Dust).

• categoria 1: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione molto elevato;

• categoria 2: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione elevato;

• categoria 3: apparecchi o sistemi di protezione che garantiscono un livello di protezione normale.

**MODI DI PROTEZIONE**: caratteristiche costruttive applicate agli involucri.

Simbolo del modo “n”; applicato agli apparecchi che non producono scintille.



Simbolo del modo “t” protezione mediante custodie a tenuta di polvere: Il modo di protezione “Ex t” è basato sulla protezione mediante una custodia con requisiti di tenuta alla penetrazione della polvere e limitazione della temperatura superficiale

La norma EN/IEC 60079-0 (Ed.5) introduce il gruppo III relativo agli apparecchi per polveri. Le polveri sono suddivise in 3 sottogruppi:

IIIA Sostanze volatili combustibili (fibre)

IIIB Polveri non conduttive

IIIC Polveri conduttive

**CATEGORIA ED EPL (Equipment Protection Level)**

**Protezione sufficiente**

Da durante rari malfunzionamenti

Db durante malfunzionamenti previsti

Dc in operazioni normali

## Format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CLIENTE | | | |  | AZIENDA | | | ESA  Ente per la Salvaguardia delle Acque  Via degli Stagni, 24  Costapoco di Sotto (SV) | | | |  | **Erredierre Automazioni srl** | | | DATA INTERVENTO |  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | VERIFICA | | | ESEGUITA | | | NOTE | | Verifiche elettriche su rotore e statore | | | | | | | | Surge test | | | 🞎 | | |  | | Prova rigidità dielettrica | | | 🞎 | | |  | | Controllo isolamento | | | 🞎 | | |  | | Isolamento di fase | | | 🞎 | | |  | | Prova magnetica statore | | | 🞎 | | |  | | Controllo barre rotoriche | | | 🞎 | | |  | |  | | | | | | | | Disassemblaggio e successivo riassemblaggio; | | | 🞎 | | |  | | Lavaggio ed essiccazione in forno; | | | 🞎 | | |  | | Riavvolgimento statore; | | | 🞎 | | |  | | Sostituzione ventola; | | | 🞎 | | |  | | Sostituzione scudo lato accoppiamento; | | | 🞎 | | |  | | Sostituzione anelli para-grasso; | | | 🞎 | | |  | | Sostituzione morsettiera; | | | 🞎 | | |  | | Sostituzione coperchio scatola morsettiera; | | | 🞎 | | |  | | Controllo/ripristino sede cuscinetti e sostituzione degli stessi (componenti inclusi); | | | 🞎 | | |  | | Sostituzione delle termiche e/o altra strumentazione di protezione presente; | | | 🞎 | | |  | | Collaudo statico ed elettrico | | | 🞎 | | |  | | Equilibratura dinamica | | | 🞎 | | |  | | Resistenza di fase | | | 🞎 | | |  | | Resistenza verso terra | | | 🞎 | | |  | |  | | |  | | |  | | Responsabile intervento | |  | Firma | | |  | |

# SECONDA PARTE

## Esercizio. 1

## Esercizio. 2

Il teleruttore che attiva un motore interviene una volta al minuto per 16 ore al giorno. Sapendo che il motore mediamente è in funzione per 250 giorni all’anno, il candidato determini l’affidabilità del sistema sapendo che il costruttore del relè dichiara B10= 2107 (= 20 milioni)

B10 = numero di cicli dopo i quali il 10% dei teleruttori è guasto (90% funzionanti)

Quindi dopo 20 milioni di cicli il 10% dei teleruttori è guasto. (vita utile di un teleruttore)

## Esercizio. 3

Particolare del circuito di comando di inversione

|  |  |
| --- | --- |
| NA  NC  L  N  M  Pulsante di inversione | Possibili cause di non inversione:   1. Relè guasto 2. Condensatore guasto 3. Contatti staccati   Per individuare il mal funzionamento:   1. Verificare continuità con il tester 2. Misurare la capacità del condensatore 3. Verificare continuità con il tester |

## Esercizio. 4

Pianificare l’intervento di sostituzione e collaudo del motore elettrico, valutare i rischi e gli aspetti organizzativi del lavoro in relazione alla sicurezza avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane si prevede di utilizzare

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Fase** | **Tempi** | **n. addetti** | **Attrezzature** |
| 1 | Smontaggio vecchio |  |  |  |
| 2 | Preparazione nuovo |  |  |  |
| 3 | Montaggio nuovo |  |  |  |
| 4 | Collaudo nuovo |  |  |  |

Rischi: fulminazione e schiacciamento

Sicurezza: le prime tre fasi vanno eseguite in assenza di tensione, nella 4° fase solo le prove di avviamento ed di inversione della marcia vanno eseguite in tensione.

DPA: …..